## Read me
Cogen B'd 제어 로직
*전체 Update 내역
일자 | 내용 |  | 수정자
2022.03.17 | 최초작성 및 Flow SW 교체 적용 |  | 김창현
2022.09.13 | Requierment Sheet 추가 |  | 김창현
*현재 사용 중 |  |  |  | *참고
통신 데이터 표기 | 코드상 표기 | 역할 |  | 내용
NC413 | NC01 | 직수밸브 |  | 통신데이터 Sheet : 이전 작성 본이므로 통신데이터(변경) : 해당부분 참고
NC412 | NC02 | Drain밸브
FanControl | HT_PAN12 | 방열기12
FanControl2 | HT_PAN34 | 방열기34
FamControl3 | HT_PAN56 | 방열기56
p_02(순환펌프) | HT_P02 | 순환펌프
P_01(온수환수) | HT_P01 | 온수환수펌프
NC417(온수배출) | NC03 | 온수배출밸브

## 통신데이터
| Cogen COMM RX Protocol | [14 empty] | Cogen COMM TX Protocol
| Header | Addr #1 | Addr #2 | Length | Data #1 | Data #2 | Data #3 | Data #4 | CheckSum | Tail | [5 empty] | Header | Addr #1 | Addr #2 | Length | Data #1 | Data #2 | Data #3 | Data #4 | Data #5 | Data #6 | Data #7 | Data #8 | Data #9 | Data #10 | Data #11 | Data #12 | Data #13 | Data #14 | Data #15 | CheckSum | Tail
| '#' | '1' | '1' | 4 | data | data | 0 | 0 | CheckSum | ':' | [5 empty] | '#' | '1' | '2' | 15 | data | data | data | data | data | data | 0xDA | data | data | data | data | data | data | data | data | CheckSum | ':'
| Data #1 | [14 empty] | Data #1 |  |  |  | Data #5: Data #2
| bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 | bit1 |  | bit0 |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
| AC3WayVv A/M |  | AC3WayVvControl |  | SolB(Darin V/V) |  | SolA |  | DCVv A/M |  | DCVv(공급 V/V) | A/M(FAN, SolA, SolB) |  | FanCotrol |  | UnderTankTemp(TH2), TH3 온도
[5 empty] | ??? |  | NC402 |  | ??? |  | ??? | ??? |  | ???
PNID에 있나? | Data #2 | [14 empty] | Data #3 |  |  |  | Data #5: Data #4
| bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 | bit1 |  | bit0 |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
[5 empty] | NCHOT(온수공급) |  | NCHOT A/M |  | P1(환수펌프) |  | P1 A/M | P2(순환펌프) |  | P2 A/M |  | HeatingTemp(TH6), 코젠 중부 온도
Data #5 | bar: Data #1 to Data #4
[16 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | Data #1: bit3; Data #2: bit2; Data #3: bit1; Data #4: bit0
CogenV, 임의의값
Data #6, RX Data #2 EchoBack | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[20 empty] | NCHOT(온수공급) |  | NCHOT A/M |  | P1(환수펌프) |  | P1 A/M |  | P2(순환펌프) |  | P2 A/M
Data #8, 지령 수행 Feedback(Old) | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[16 empty] | ACVAL1 |  | reserved |  | Data #1: DCSOL1; Data #3: DCSOL2; Data #5: DCVAL; Data #7: reserved; Data #9: DCFAN; Data #11: reserved
Data #9 | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[16 empty] | WSENSOR |  | reserved |  | Data #1: reserved; Data #3: WLEVEL_H; Data #5: WLEVEL_L; Data #7: reserved; Data #9: reserved; Data #11: reserved
Data #10, RX Data #1 EchoBack | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[16 empty] | AC3WayVv A/M |  | AC3WayVvControl |  | Data #1: SolB(Darin V/V); Data #3: SolA; Data #5: DCVv A/M; Data #7: DCVv(공급 V/V); Data #9: A/M(FAN, SolA, SolB); Data #11: FanCotrol
[16 empty] | Data #11 |  |  |  | Data #5: Data #12
[16 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
THH, 코젠 상부 온도
[16 empty] | Data #13 |  |  |  | Data #5: Data #14
[16 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
THL, 코젠 하부 온도
[16 empty] | Data #15, 지령 수행 Feedback(New) |  |  |  | Data #14: #16; Data #15: #17 | 압력1
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0; Data #14: #18; Data #15: #19 | 온수온도
[20 empty] | Data #7: NCHOT(온수공급); Data #9: P1(환수펌프); Data #11: P2(순환펌프); Data #14: #20 | echoback2
※ 참고
| MCU RX Data | [6 empty] | MCU TX Data |  |  |  |  | ¦= | 0xC0 | 11000000b | 3way On |  | 3wayManual |  | Data #1: 3Way On
| Addr. | Data | Scale | 비고 |  |  |  | Addr. | Data | Scale | 비고 |  | ¦= | 0x80 | 10000000b | 3way Off |  | 3wayManual |  | Data #1: 3Way Off
| 0x01E0 | TT-TH3 | 10 | 2bytes, TH2로 예상 |  |  |  | 0x01EB | FanControl | bit0 |  |  | &= | 0xBF | 10111111b |  |  |  |  | Data #1: 3Way Off release
| 0x01E2 | TT-TH6 | 10 | 2bytes |  |  |  |  | Fan A/M | bit1
| 0x01E4 | CogenV | 100 | 1bytes, 임의값 |  |  |  |  | NC413 | bit2 | 전자변-CN6, 직수밸브 |  | &= | 0xF7 | 11110111b | seq op. |  | 전자변Auto |  | Data #1: Fan ON
| 0x01E5 echoBack HMI표시 | P2A/M | bit0 | [5 empty] | 전자변A/M | bit3
|  | reserved | bit1 | [5 empty] | Status | bit4 | 현재 운전상태 0, 1
|  | P1A/M | bit2 | [5 empty] | NC415 | bit5 | 급수밸브 |  | &= | 0xCC | 11001100b | antifree_stack On |  | 3WayManual |  | Data #1: 3Way On; Data #3: 전자변Manual; Data #5: 전자변 On
|  | 7대 | bit3 | 7호기 |  |  |  |  | NC416 | bit6 | NC416-1(3WAY-CN8) |  | ¦= | 0x12 | 00010010b
|  | NCHOTA/M | bit4 | [5 empty] | 3WAY A/M | bit7 |  |  |  |  | 11011110b
|  | 6대 운전상태 | bit5 | 1호기 |  |  |  | 0x01C5 | P2A/M | bit0 | 순환펌프 A/M
|  |  | bit6 | 2호기 |  |  |  |  | P2 | bit1 | 순환펌프 |  |  |  | 11000000b | 3way On & seq op. |  |  | 11000000b | Data #2: 11011110b
|  |  | bit7 | 3호기 |  |  |  |  | P1A/M | bit2 | 온수환수펌프 A/M |  |  |  | 10110111b | 3Way Off & seq op. |  |  | 10000010b | Data #2: 11011110b
| 0x01E6 | S/W Ver. | 1 | AA → BA → CA → DA |  |  |  |  | P1 | bit3 | 온수환수펌프
| 0x01E7 HMI표시 | reserved | bit0 | [5 empty] | NCHOTA/M | bit4 | 온수공급밸브 A/M
|  | FanControl | bit1 | [5 empty] | NCHOT | bit5 | 온수공급밸브 |  |  |  | 일반 동작
|  | reserved | bit2 | [5 empty] | FanCon. 2 | bit6 |  |  |  |  | 11000000b | 3way On |  |  |  | Data #2: FanAuto
|  | NC413 | bit3 | 전자변-CN6 |  |  |  |  | FanCon. 3 | bit7 |  |  |  |  | 10110111b | 3way Off |  | SolA On | SolB On | Data #1: 전자변Auto; Data #3: Fan On
|  | NC415 | bit4 | 급수밸브 |  |  |  | 0x0151 | RPM |  | 순환펌프 RPM 지령 |  |  |  | 동파 방지
|  | NC414 | bit5 | [11 empty] | 11011110b | 3way On |  |  | SolB On | Data #1: 전자변Manual, On; Data #3: Fan Off
|  | reserved | bit6 | [11 empty] | 11011110b
|  | NC416 | bit7 | NC416-1, NC416-2(3Way-CN8)
| 0x01E8 HMI표시 | reserved | bit0 | [11 empty] | 11000000b
|  | CogenM | bit1 | [11 empty] | 10111111b
|  | FlowSense | bit2
|  | CogenL | bit3 | [11 empty] | 11000000b
|  | CogenH | bit4 | [11 empty] | 10000000b
|  | reserved | bit5 |  |  |  |  | MCU Addr. | MCU 변수 |  | COGEN 변수 및 값
|  | reserved | bit6 |  |  |  |  | 0x01E0 | cogen_rxdata |  | TH_RealValue_G[2]
|  | CogenRun | bit7 |  |  |  |  | 0x01E2 |  |  | TH_RealValue_G[1] |  |  | TT301 온도기준 온수배출 기능
| 0x01E9 echoBack HMI표시 | reserved | bit0 |  |  |  |  | 0x01E4 |  |  | random값 |  |  | TT301 온도기준 입력추가
|  | FanA/M | bit1 |  |  |  |  | 0x01E5 |  |  | rx_data1[1] |  |  | 1번 방열기 동작
|  | reserved | bit2 |  |  |  |  | 0x01E6 |  |  | 0xDA |  |  | 2번 레벨 중이상 온수밸브 Open, 3분 마다 온도체크후 Close, 레벨 중 이하면 직수 공급, 이외 대기
|  | 전자변A/M | bit3 |  |  |  |  | 0x01E7 |  |  | sharedStatus |  |  | 3번 방열기, 온수배출 혼합
|  | reserved | bit4 |  |  |  |  | 0x01E8 |  |  | sharedStatus2
|  | reserved | bit5 |  |  |  |  | 0x01E9 |  |  | rx_data1[0]
|  | TX | bit6 | 발전부에서 변경 |  |  |  | 0x01ED | cogen_rxdata2 |  | TH_RealValue_G[0] |  |  | 동파방지 기능
|  | RX | bit7 | 발전부에서 변경 |  |  |  | 0x01C6 | cogen_rxdata3 |  | TH_RealValue_G[3] |  |  | 온도 H, M, L, TH3 하나 이상 5도이하이면 P1, P2 펌프 교대로 동작, 3분마다 교대하든지 2분간 교대하든지 자유
| 0x01ED | TT_H | 10 | 2bytes |  |  |  | 0x01C4 | cogen_rxdata4 |  | sharedStatus3
| 0x01C6 | TT_L | 10 | 2bytes |  |  |  | 0x01EB | cogen_txdata |  | rx_data1[0]
| 0x01C4 HMI표시 | P2 | bit0 | 순환펌프 |  |  |  | 0x01C5 | cogen_txdata2 |  | rx_data1[1]
|  | P1 | bit1 | 온수환수펌프 |  |  |  | 0x0151 | cogen_txdata3
|  | NCHOT | bit2 | 온수공급밸브
|  | FanCon. 2 | bit3
|  | FanCon. 3 | bit4
|  | 6대 운전상태 | bit5 | 4호기
|  |  | bit6 | 5호기
|  |  | bit7 | 6호기
| 0x0114 | PIT_P01 | 10
| 0x0116 | TT_TH4 | 10
| 0x0112 | Pump RPM | 1
|  | PIT_P03 | 10
|  | PIT_P02 | 10

## 통신데이터(변경)
Tx_data_make(코젠 송신 쪽) | [9 empty] | Serial 1(코젠 수신쪽)
Head | Addr | ID | length | Data | checksum | Last
# | 1 | 1~6 | 24 | - | checksum | : |  |  |  | Head | Addr | ID | length | data1 | data2 | data3 | data4 | checksum | Last
[10 empty] | # | 1 | 1~6 | 4 | 로직상 4byte 수신(맞음) |  |  |  | 검사안함 | :
TH_ReadlValueG[2] |  | TH_RealValueG[1] |  | Random값 | rx_Data1[1] | Version? | sharedStatus | sharedStatus2 | rx_data1[0]
하위 8bit | 상위 8bit | 하위 8bit | 상위 8bit | 100~5000 | 1~3호기 운전상태 | 0xDA | 8bit | 8bit | 8bit
[10 empty] | 제어기(송신) -> 위 코젠 수신 데이터 data 1~3 | [9 empty] | 참고 사항
TH_RealValueG[0] |  | TH_RealValueG[3] |  | sharedStatus3 | sensorValuePress[0] |  | TH_RealValueG[4] |  | rx_Data1[2] | [10 empty] | TH_RealValue | 온도센서 값
하위 8bit | 상위 8bit | 하위 8bit | 상위 8bit | 4~6호기 운전상태 | 하위 8bit | 상위 8bit | 하위 8bit | 상위 8bit | WiloPumpRPM동작 | Head | Addr | ID | length | txdata | txdata2 | txdata3 | Null | checksum | Last | rx_Data | txdata
[10 empty] | # | 1 | 1~6 | 4 | - | - | - | 0 | - | : | SharedStatus | 펌프 On/Off 제어 및 Fan 제어 등
[20 empty] | sensorValue | 유량 센서 값
sensorValuePress[4] |  | sensorValuePress[3]
하위 8bit | 상위 8bit | 하위 8bit | 상위 8bit | [7 empty] | txdata(1EB)
온수 사용 압력 |  | 방열기 순환펌프 | [8 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
[11 empty] | 3WAY A/M |  | NC412변경 | 운전상태(NC414)-이것도 실험인듯 | 전자변 A/M | NC413(전자변-CN6) 직주밸브 On/Off | Fan A/M | Fancontrol
[11 empty] | Valve3way | Valve3way | NC415변경? 겹침
txdata2(1C5)
[11 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
[11 empty] | FanControl3 | FanControl2 | NC417(온수배출) | 온수배출A/M | P_01(온수환수) | 환수펌프 A/M | p_02(순환펌프) | 순환펌프 A/M
txdata3(151)
[11 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
WiloPumpRPM 동작 번호 0~5
Parameter 정리
SharedStatus : 연료전지로 줄 제어 데이터 저장용
DOUT1, DOUT2status : 실제 BOP에 명령을 주기위해 SharedStatus명령을 모으는 버퍼역활
|  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
sharedStatus |  |  |  |  | Drain밸브 | 직수밸브 |  | 방열기12
sharedStatus2 |  |  |  |  | 레벨H | 레벨L | 유량SW | 레벨M | 수위레벨임
sharedStatus3 |  | 6호기운전상태 | 5호기운전상태 | 4호기운전상태 | 방열기56 | 방열기34 | 온수공급밸브 | 온수환수펌프 | 순환펌프
DOUT1 |  | SP_D02 | SP_D01 | CogenHV | NC05 | NC04 | NC03 | NC02Drain | NC01(직수
DOUT2 |  | DRV | HWReset | HT_P03 | HT_P02 | HT_P01 | 방열기 56 | 방열기34 | 방열기12
DOUT | 함수 시퀀스 write하는 곳
DOUT1 | DOUT1에 쓰여진 값을 PORTA를 통해 전송
DOUT2 | DOUT2에 쓰여진 값을 PORTA를 통해 전송
NC4,5
SP_D02, SP_D01, CogenHV DRV 안씀