## Read me
Cogen B'd 제어 로직
*전체 Update 내역
일자 | 내용 |  | 수정자
2022.03.17 | 최초작성 및 Flow SW 교체 적용 |  | 김창현
2022.09.13 | Requierment Sheet 추가 |  | 김창현
*현재 사용 중 |  |  |  | *참고
통신 데이터 표기 | 코드상 표기 | 역할 |  | 내용
NC413 | NC01 | 직수밸브 |  | 통신데이터 Sheet : 이전 작성 본이므로 통신데이터(변경) : 해당부분 참고
NC412 | NC02 | Drain밸브
FanControl | HT_PAN12 | 방열기12
FanControl2 | HT_PAN34 | 방열기34
FamControl3 | HT_PAN56 | 방열기56
p_02(순환펌프) | HT_P02 | 순환펌프
P_01(온수환수) | HT_P01 | 온수환수펌프
NC417(온수배출) | NC03 | 온수배출밸브

## 통신데이터
| Cogen COMM RX Protocol | [14 empty] | Cogen COMM TX Protocol
| Header | Addr #1 | Addr #2 | Length | Data #1 | Data #2 | Data #3 | Data #4 | CheckSum | Tail | [5 empty] | Header | Addr #1 | Addr #2 | Length | Data #1 | Data #2 | Data #3 | Data #4 | Data #5 | Data #6 | Data #7 | Data #8 | Data #9 | Data #10 | Data #11 | Data #12 | Data #13 | Data #14 | Data #15 | CheckSum | Tail
| '#' | '1' | '1' | 4 | data | data | 0 | 0 | CheckSum | ':' | [5 empty] | '#' | '1' | '2' | 15 | data | data | data | data | data | data | 0xDA | data | data | data | data | data | data | data | data | CheckSum | ':'
| Data #1 | [14 empty] | Data #1 |  |  |  | Data #5: Data #2
| bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 | bit1 |  | bit0 |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
| AC3WayVv A/M |  | AC3WayVvControl |  | SolB(Darin V/V) |  | SolA |  | DCVv A/M |  | DCVv(공급 V/V) | A/M(FAN, SolA, SolB) |  | FanCotrol |  | UnderTankTemp(TH2), TH3 온도
[5 empty] | ??? |  | NC402 |  | ??? |  | ??? | ??? |  | ???
PNID에 있나? | Data #2 | [14 empty] | Data #3 |  |  |  | Data #5: Data #4
| bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 | bit1 |  | bit0 |  | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
[5 empty] | NCHOT(온수공급) |  | NCHOT A/M |  | P1(환수펌프) |  | P1 A/M | P2(순환펌프) |  | P2 A/M |  | HeatingTemp(TH6), 코젠 중부 온도
Data #5 | bar: Data #1 to Data #4
[16 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | Data #1: bit3; Data #2: bit2; Data #3: bit1; Data #4: bit0
CogenV, 임의의값
Data #6, RX Data #2 EchoBack | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[20 empty] | NCHOT(온수공급) |  | NCHOT A/M |  | P1(환수펌프) |  | P1 A/M |  | P2(순환펌프) |  | P2 A/M
Data #8, 지령 수행 Feedback(Old) | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[16 empty] | ACVAL1 |  | reserved |  | Data #1: DCSOL1; Data #3: DCSOL2; Data #5: DCVAL; Data #7: reserved; Data #9: DCFAN; Data #11: reserved
Data #9 | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[16 empty] | WSENSOR |  | reserved |  | Data #1: reserved; Data #3: WLEVEL_H; Data #5: WLEVEL_L; Data #7: reserved; Data #9: reserved; Data #11: reserved
Data #10, RX Data #1 EchoBack | bar: Data #1 to Data #12
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0
[16 empty] | AC3WayVv A/M |  | AC3WayVvControl |  | Data #1: SolB(Darin V/V); Data #3: SolA; Data #5: DCVv A/M; Data #7: DCVv(공급 V/V); Data #9: A/M(FAN, SolA, SolB); Data #11: FanCotrol
[16 empty] | Data #11 |  |  |  | Data #5: Data #12
[16 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
THH, 코젠 상부 온도
[16 empty] | Data #13 |  |  |  | Data #5: Data #14
[16 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
THL, 코젠 하부 온도
[16 empty] | Data #15, 지령 수행 Feedback(New) |  |  |  | Data #14: #16; Data #15: #17 | 압력1
[16 empty] | bit7 |  | bit6 |  | Data #1: bit5; Data #3: bit4; Data #5: bit3; Data #7: bit2; Data #9: bit1; Data #11: bit0; Data #14: #18; Data #15: #19 | 온수온도
[20 empty] | Data #7: NCHOT(온수공급); Data #9: P1(환수펌프); Data #11: P2(순환펌프); Data #14: #20 | echoback2
※ 참고
| MCU RX Data | [6 empty] | MCU TX Data |  |  |  |  | ¦= | 0xC0 | 11000000b | 3way On |  | 3wayManual |  | Data #1: 3Way On
| Addr. | Data | Scale | 비고 |  |  |  | Addr. | Data | Scale | 비고 |  | ¦= | 0x80 | 10000000b | 3way Off |  | 3wayManual |  | Data #1: 3Way Off
| 0x01E0 | TT-TH3 | 10 | 2bytes, TH2로 예상 |  |  |  | 0x01EB | FanControl | bit0 |  |  | &= | 0xBF | 10111111b |  |  |  |  | Data #1: 3Way Off release
| 0x01E2 | TT-TH6 | 10 | 2bytes |  |  |  |  | Fan A/M | bit1
| 0x01E4 | CogenV | 100 | 1bytes, 임의값 |  |  |  |  | NC413 | bit2 | 전자변-CN6, 직수밸브 |  | &= | 0xF7 | 11110111b | seq op. |  | 전자변Auto |  | Data #1: Fan ON
| 0x01E5 echoBack HMI표시 | P2A/M | bit0 | [5 empty] | 전자변A/M | bit3
|  | reserved | bit1 | [5 empty] | Status | bit4 | 현재 운전상태 0, 1
|  | P1A/M | bit2 | [5 empty] | NC415 | bit5 | 급수밸브 |  | &= | 0xCC | 11001100b | antifree_stack On |  | 3WayManual |  | Data #1: 3Way On; Data #3: 전자변Manual; Data #5: 전자변 On
|  | 7대 | bit3 | 7호기 |  |  |  |  | NC416 | bit6 | NC416-1(3WAY-CN8) |  | ¦= | 0x12 | 00010010b
|  | NCHOTA/M | bit4 | [5 empty] | 3WAY A/M | bit7 |  |  |  |  | 11011110b
|  | 6대 운전상태 | bit5 | 1호기 |  |  |  | 0x01C5 | P2A/M | bit0 | 순환펌프 A/M
|  |  | bit6 | 2호기 |  |  |  |  | P2 | bit1 | 순환펌프 |  |  |  | 11000000b | 3way On & seq op. |  |  | 11000000b | Data #2: 11011110b
|  |  | bit7 | 3호기 |  |  |  |  | P1A/M | bit2 | 온수환수펌프 A/M |  |  |  | 10110111b | 3Way Off & seq op. |  |  | 10000010b | Data #2: 11011110b
| 0x01E6 | S/W Ver. | 1 | AA → BA → CA → DA |  |  |  |  | P1 | bit3 | 온수환수펌프
| 0x01E7 HMI표시 | reserved | bit0 | [5 empty] | NCHOTA/M | bit4 | 온수공급밸브 A/M
|  | FanControl | bit1 | [5 empty] | NCHOT | bit5 | 온수공급밸브 |  |  |  | 일반 동작
|  | reserved | bit2 | [5 empty] | FanCon. 2 | bit6 |  |  |  |  | 11000000b | 3way On |  |  |  | Data #2: FanAuto
|  | NC413 | bit3 | 전자변-CN6 |  |  |  |  | FanCon. 3 | bit7 |  |  |  |  | 10110111b | 3way Off |  | SolA On | SolB On | Data #1: 전자변Auto; Data #3: Fan On
|  | NC415 | bit4 | 급수밸브 |  |  |  | 0x0151 | RPM |  | 순환펌프 RPM 지령 |  |  |  | 동파 방지
|  | NC414 | bit5 | [11 empty] | 11011110b | 3way On |  |  | SolB On | Data #1: 전자변Manual, On; Data #3: Fan Off
|  | reserved | bit6 | [11 empty] | 11011110b
|  | NC416 | bit7 | NC416-1, NC416-2(3Way-CN8)
| 0x01E8 HMI표시 | reserved | bit0 | [11 empty] | 11000000b
|  | CogenM | bit1 | [11 empty] | 10111111b
|  | FlowSense | bit2
|  | CogenL | bit3 | [11 empty] | 11000000b
|  | CogenH | bit4 | [11 empty] | 10000000b
|  | reserved | bit5 |  |  |  |  | MCU Addr. | MCU 변수 |  | COGEN 변수 및 값
|  | reserved | bit6 |  |  |  |  | 0x01E0 | cogen_rxdata |  | TH_RealValue_G[2]
|  | CogenRun | bit7 |  |  |  |  | 0x01E2 |  |  | TH_RealValue_G[1] |  |  | TT301 온도기준 온수배출 기능
| 0x01E9 echoBack HMI표시 | reserved | bit0 |  |  |  |  | 0x01E4 |  |  | random값 |  |  | TT301 온도기준 입력추가
|  | FanA/M | bit1 |  |  |  |  | 0x01E5 |  |  | rx_data1[1] |  |  | 1번 방열기 동작
|  | reserved | bit2 |  |  |  |  | 0x01E6 |  |  | 0xDA |  |  | 2번 레벨 중이상 온수밸브 Open, 3분 마다 온도체크후 Close, 레벨 중 이하면 직수 공급, 이외 대기
|  | 전자변A/M | bit3 |  |  |  |  | 0x01E7 |  |  | sharedStatus |  |  | 3번 방열기, 온수배출 혼합
|  | reserved | bit4 |  |  |  |  | 0x01E8 |  |  | sharedStatus2
|  | reserved | bit5 |  |  |  |  | 0x01E9 |  |  | rx_data1[0]
|  | TX | bit6 | 발전부에서 변경 |  |  |  | 0x01ED | cogen_rxdata2 |  | TH_RealValue_G[0] |  |  | 동파방지 기능
|  | RX | bit7 | 발전부에서 변경 |  |  |  | 0x01C6 | cogen_rxdata3 |  | TH_RealValue_G[3] |  |  | 온도 H, M, L, TH3 하나 이상 5도이하이면 P1, P2 펌프 교대로 동작, 3분마다 교대하든지 2분간 교대하든지 자유
| 0x01ED | TT_H | 10 | 2bytes |  |  |  | 0x01C4 | cogen_rxdata4 |  | sharedStatus3
| 0x01C6 | TT_L | 10 | 2bytes |  |  |  | 0x01EB | cogen_txdata |  | rx_data1[0]
| 0x01C4 HMI표시 | P2 | bit0 | 순환펌프 |  |  |  | 0x01C5 | cogen_txdata2 |  | rx_data1[1]
|  | P1 | bit1 | 온수환수펌프 |  |  |  | 0x0151 | cogen_txdata3
|  | NCHOT | bit2 | 온수공급밸브
|  | FanCon. 2 | bit3
|  | FanCon. 3 | bit4
|  | 6대 운전상태 | bit5 | 4호기
|  |  | bit6 | 5호기
|  |  | bit7 | 6호기
| 0x0114 | PIT_P01 | 10
| 0x0116 | TT_TH4 | 10
| 0x0112 | Pump RPM | 1
|  | PIT_P03 | 10
|  | PIT_P02 | 10

## 통신데이터(변경)
코젠송신(요청=제어기 수신) | [10 empty] | 코젠 수신(응답=제어기 송신)
STX | Addr | FCid | length | Data | checksum | ETX |  |  |  |  | STX | Addr | FCid | length | Data |  |  |  | checksum | ETX
# | 1 | 1~6 | 24 | - | SUM | : |  |  |  |  | # | 1 | 1~6 | 4 | txdata1 | txdata2 | txdata3 | txdata4 | SUM | :
|  |  |  | 0~23 | FCid~Data | [13 empty] | FCid~Data
|  |  |  | 0xAABB | [5 empty] | 제어결과 |  |  |  | 제어명령
DataIndex | 의미 |  | DataType | 데이터표현 | 설명 |  | ID | Tag |  | 설명(rxdata) | Data | DataType | BitIndex | 설명(txdata) |  |  |  | ID | Tag
0 | TH_ReadlValueG[2] |  | S16 | 0xBB |  |  | TH_3 |  |  |  | txdata1 | U08_BF | 0 | FanControl |  |  |  | FAN12_ON
1 |  |  |  | 0xAA | [5 empty] | Echo Back |  |  | 1 | Fan A/M |  |  |  | FAN_MODE
2 | TH_RealValueG[1] |  | S16 | 0xBB |  |  | TH_2 | [5 empty] | 2 | NC413(전자변-CN6) 직수밸브 On/Off |  |  |  | NC413_OPEN
3 |  |  |  | 0xAA | [5 empty] | Echo Back |  |  | 3 | 전자변 A/M |  |  |  | NC413_MODE
4 | Random값 |  | U08 | 100~5000 | 표현 불가 | [7 empty] | 4 | 운전상태(NC414)-이것도 실험인듯 |  |  |  | FC_RUN |  |  | 각 연료전지가 기동중인 상태인지 COGEN에 알려주는 정보 아닌가?
5 | rxdata2 |  | U08_BF |  | 제어결과 | [7 empty] | 5 | NC412변경
6 | Version |  | U08 | 0xDA |  |  | FW_VER |  |  | TX |  |  | 6
7 | sharedStatus1 |  | U08_BF |  | COGEN 상태 |  |  |  |  | RX |  |  | 7 | 3WAY A/M
8 | sharedStatus2 |  | U08_BF |  | COGEN 상태 |  |  |  |  | Echo Back | txdata2 | U08_BF | 0 | 순환펌프 A/M |  |  |  | P02_MODE
9 | rxdata1 |  | U08_BF | [9 empty] | 1 | P02(순환펌프) |  |  |  | P02_ON
10 | TH_RealValueG[0] |  | S16 | 0xBB |  |  | TH_1 |  |  | Echo Back |  |  | 2 | 환수펌프 A/M |  |  |  | P01_MODE
11 |  |  |  | 0xAA | [8 empty] | 3 | P01(온수환수) |  |  |  | P01_ON
12 | TH_RealValueG[3] |  | S16 | 0xBB |  |  | TH_4 | [5 empty] | 4 | 온수배출A/M |  |  |  | NC417_MODE
13 |  |  |  | 0xAA | [5 empty] | FC_RUN1 |  |  | 5 | NC417(온수배출) |  |  |  | NC417_OPEN
14 | sharedStatus3 |  | U08_BF |  | FC, COGEN 상태 |  |  |  |  | FC_RUN2 |  |  | 6 | FanControl2 |  |  |  | FAN34_ON
15 | sensorValuePress[0] |  | U16 | 0xBB |  |  | PIT_1 |  |  | FC_RUN3 |  |  | 7 | FanControl3 |  |  |  | FAN56_ON
16 |  |  |  | 0xAA | [6 empty] | txdata3 | U08 | enum | RPM 0~5 |  |  |  | P02_SP
17 | TH_RealValueG[4] |  | S16 | 0xBB |  |  | TH_5 |  |  |  | txdata4 | U08 |  | 사용 안함
18 |  |  |  | 0xAA
19 | rxdata3 |  | U08 | enum | WiloPumpRPM동작 | [8 empty] | 동작상태
20 | sensorValuePress[4] |  | U16 | 0xBB | 온수 사용 압력 |  | PIT_5 |  |  |  | Data | DataType | BitIndex | 설명(txdata) |  |  |  | ID | Tag
21 |  |  |  | 0xAA | [6 empty] | shared1 | U08_BF | 0
22 | sensorValuePress[3] |  | U16 | 0xBB | 방열기 순환펌프 |  | PIT_4 | [5 empty] | 1 | 방열기12 |  |  |  | FAN12
23 |  |  |  | 0xAA | [8 empty] | 2
|  |  | 압력, 온도는 Scale 10 적용해서 전송 | [9 empty] | 3 | 직수밸브 |  |  |  | NC413
[13 empty] | 4 | Drain밸브 |  |  |  | NC412
통신 데이터 표기 |  | 코드상 표기 |  | 역할 |  |  |  | P02_SP | %(RPM) |  |  |  | 5
NC413 |  | NC01 |  | 직수밸브 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6
NC412 |  | NC02 |  | Drain밸브 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7
FanControl |  | HT_PAN12 |  | 방열기12 |  |  |  | 2 |  |  | shared2 | U08_BF | 0
FanControl2 |  | HT_PAN34 |  | 방열기34 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 레벨M |  |  |  | LVL_M
FamControl3 |  | HT_PAN56 |  | 방열기56 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 유량SW
p_02(순환펌프) |  | HT_P02 |  | 순환펌프 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 레벨L |  |  |  | LVL_L
P_01(온수환수) |  | HT_P01 |  | 온수환수펌프 | [8 empty] | 4 | 레벨H |  |  |  | LVL_H
NC417(온수배출) |  | NC03 |  | 온수배출밸브 | [8 empty] | 5
6
7
COGEN 입출력 포트 | [10 empty] | shared3 | U08_BF | 0 | 순환펌프 |  |  |  | P02
보드 라벨 |  | 내부 이름 |  | 설명 | [8 empty] | 1 | 온수환수펌프 |  |  |  | P01
[13 empty] | 2 | 온수배출밸브 |  |  |  | NC417
[13 empty] | 3 | 방열기34 |  |  |  | FAN34
[13 empty] | 4 | 방열기56 |  |  |  | FAN56
[13 empty] | 5 | 4호기운전상태 |  |  |  | FC_RUN4
[13 empty] | 6 | 5호기운전상태 |  |  |  | FC_RUN5
[13 empty] | 7 | 6호기운전상태 |  |  |  | FC_RUN6
[13 empty] | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
[11 empty] | DOUT1 |  | SP_D02 | SP_D01 | CogenHV | NC05 | NC04 | NC03 | NC02Drain | NC01(직수
[11 empty] | DOUT2 |  | DRV | HWReset | HT_P03 | HT_P02 | HT_P01 | 방열기 56 | 방열기34 | 방열기12
[11 empty] | DOUT | 함수 시퀀스 write하는 곳
[11 empty] | DOUT1 | DOUT1에 쓰여진 값을 PORTA를 통해 전송
[11 empty] | DOUT2 | DOUT2에 쓰여진 값을 PORTA를 통해 전송